## Language
| 1 | [5 empty] | 3
Sprog | Language | Sprache | Language | Kieli | Language
dansk | english | deutsch | Svenska | Suomi | Italiano | >> nyt sprog << (fx sønderjydsk???) | Dansk
Dimensionering af Ventiduct | Dimensioning Ventiduct | Dimensionierung Ventiduct - VSR | Dimensionering Ventiduct | Ventiduct mitoitus | Dimensionamento di Ventiduct | wrety | English
Dato | Date | Datum: | Datum | Päivä: | Data |  | Deutsch
Initialer | Initials | Initialien | Initialien | Merkki: | Iniziale | rthsgh | Svenska
Projektnr. | Projektno. | Projektnr. | Projektnr. | Projektinr: | Numero di progetto |  | Suomi
Projekt : | Project : | Projekt : | Projekt : | Projekti: | Progetto : | gvn | Italiano
Dimension | Dimension | Dimension | Dimension | Koko | Dimensione | gSZDfg
Mønster | Nozzle pattern | Düsenmuster | Spridningsmönster | Suutinsektori | Modello
ZSDFg
Spredning | Air flow pattern | Luftrichtung | Spridningsmönster | Virtauskuvio | Diffusione | dghj
Maks. flow pr. m Ventiduct | Max.flow pr. m Ventiduct | Max. Flow pr. m Ventiduct | Max flöde pr. m Ventiduct | Maks. virta/m kanavassa | Portata massimale/metro Ventiduct
Ventilation | Ventilation | Lüftung | Ventilation |  | Ventilazione | SDfg
Volumenstrøm (total) | Air flow rate (total) | Volumenstrom total | Luftflöde (Totalt) | Ilmavirta(kokon.) | Portata totale
Undertemperatur | Temperature difference | Untertemperatur | Undertemperatur | Lämpötilaero | Subtemperatura
Antal rør | Number Ventiduct | Anzahl Ventiduct | Antal | Kanavien määrä | Numero di canali | ffhj
Længde pr. rør | Length Ventiduct | Länge pr. Ventiduct | Längd pr./m rör | Kanavien pituus | Lunghezza di Ventiduct
Kontrol maks. rørlængde | Check (Length) | Kontrolle max. Länge | Kontroll max. längd | Tark. pituus | Controlla di massimale lunghezza di canale | fhjk
Total rørlængde | Total Length Ventiduct | Gesamtlänge Ventiduct | Total längd | Kokon. pituus kanavaa | Lunghezza di Ventiduct totale
Aktuelt flow pr. m rør | Air flow pr. m Ventiduct | Flow pr. m Ventiduct | Flöde pr./ m rör | Ilmavirta/m kanavassa | Portata/metro Ventiduct
Kontrol maks. flow pr. m | Check maximum-flow pr. m | Kontrolle max. Flow pr. m | Kontroll max. flow | Tark. ilmavirta/m | Controlla di massimale portata/metro | zsdxfg
Afstand mellem rør eller B/n | Distance between ventiduct | Abstand zwischen den Rohren | Avstånd mellan rör | Kanavien etäisyys | Intervallo entro canali o B/n
Aktiv rumareal | Active room area | Aktiv belüftete Raumfläche | Aktivt rumarea | Aktiivinen huonealue | Area di locale attiva
(areal) | area | Fläche | Area | Alue | (area)
(bredde) | width | Breite | Bredd | Leveys | (larghezza) | zsdxgzsxdfg
(længde) | length | Länge | Längd | Pituus | (lunghezza)
Afstand gulv / underkant rør | Distance floor/duct | Abstand Boden / UK Rohr | Avstånd golv uk rör | Etäisyys Lattia/kanava | Distanza entro pavimento e orlo inferiore canale
Fri afstand | Free distance | UK Decke | Fritt avstånd | Vapaa etäisyys | Distanza libera
overkant rør/loft | Ventiduct/Ceiling in m | Ok Rohr/Decke | ok rör/tak i m | Kanava/katto m | Faccia canale/soffitto
Resultat | Result | Ergebnis | Resultat | Tulos | Risultato
Maks. hastighed | Max. velocity | Max. Raumluftgeschw. | Max. sluthastighet | Maks. nopeus | Velocità massinale
Resulterende lydtrykniveau | Total sound pressure level | Result. Schalldruckpegel | Result. ljudtrycksnivån | Kokon. äänipainetaso | Livello di pressione risultante
Rum | Room | Raumdaten: | Rum |  | Locale
Efterklangstid Ts | Reverberation time Ts | Nachhallzeit Ts | Efterklangstid Ts | Kaiutusaika Ts | Costante di riverbero del locale Ts
Absorptionskoefficient | Absorptioncoefficient | Absorptionskoeffizient | Absorptionsfaktor | Absorptiokerroin | L'assorbimento del locale
Rumdæmpning | Room attenuation | Raumdämpfung | Rumsdämpningen | Huone vaimennus | Attenuazione ambientale
stk. | pcs. | stk. | stk. | kpl | Numero
Længde | Length | Länge (parallel Ventiduct) | Längd | Pituus: | Lunghezza
Bredde | Width | Breite | Bredd | Leveys: | Larghezza
Højde | Height | Höhe | Höjd | Korkeus: | Altezza
Opholdszone | Occupied zone (height) | Höhe des Aufenthaltsbereiches | Vistelsezon | Oleskeluvyöhyke(kork.) | Zona di soggiorno
Montagehøjde (overkant) rør | Installation height (top) | Montagehöhe (Oberkante) | Monteringshöjd | Asennuskork. | Altezza di montaggio
Termiske parametre | Thermal parameters | Thermische Parameter | Termiska parameter | Lämpö arvot | Paramenti
Køling total | Cooling effekt | Kühlleistung total | Total Kyleffekt | Jäähdytys teho | Rafreddamento totale
Luftskifte | Air change rate | Luftwechsel | Luftomsättning | Ilman vaihtuvuus | Cambio di area
Flow pr A aktiv | air flow pr. area | Volumenstrom pr. Fläche | Flöde pr. A-aktiv | Virta/ A aktiivi | Portata / A attivo
Q/L | Airflow pr. length | Volumenstrom pr. Länge | Q/längd | Ilmavirta/pituus | Q/L
Lyd | Acustic | Akustik | Ljudeffekt pr.rör | Akustiikka | Rumorosità
Flow pr. rør | Air flow rate pr. duct | Volumenstrom pro Rohr | Flöde pr. rör | Ilmavirta/kanava | Portata/Ventiduct
Maks. kanalhastighed | Max. velocity duct | Max. Kanalgeschwindigkeit | Max kanalhastighet | Maks. nopeus kanavassa | Massimale velocità el canale
Dyser | Nozzle | Düsen | Dysor | Suutin | ugelli
Kanal | Duct | Kanal | Kanal | kanava | canale
Lydeffekt pr. rør | Sound power level pr. duct | Gesamter Schalleistungspegel pr. Rohr | Ljudeffekt pr.rör | Äänitaso | Potenza sonore
Totaltrykfald | Total pressure drop | Gesamtdruckverlust | Totaltryckfall | Kokon. painehäviö | Perdita di carico totale
meget dæmpet | very deadened | sehr gedämpft | mycket dämpat | hyvin vaimennettu | Molto attutito
dæmpet | deadened | gedämpft | dämpat | vaimennettu | Attutito
normal | normal | normal | normalt | normal | Normale
hårdt | hard | hart | hårt | kova | Duro
meget hårdt | very hard | sehr hart | myckat hårt | hyvin kova | Molto duro
variabel | variabel | variabel | variabel | vaihteleva | Variabile
Bemærkninger | Comments | Bemerkungen: | Kommentarer | Kommentit | Nota
opad | upwards | nach oben | Uppåtgående | ylöspäin | in su
nedad | downwards | nach unten | Neråt | alaspäin | ingiù
vandret | sidewards | seitlich | Vågrätt | sivulle | orizzontale
Enhed flow | unit flow | Einheit Flow | Enhet Flow | Virta yks. | Unità di portata

## Lydberegning (hidden)
absorbtionsareal | Aabs | 77.263 |  | Ts | 1.3978
| Q = 2 | (ventiduct tæt ved loftet)
afstand til opholdszonen |  | 0.75
Lp =Lw + 10*log(Q/4pi/r^2+4n/Aabs)
| Lp - Lw | -4.7533 | -4.7533 | -4.7533
| Lp | 10.7942 | -7.6788 | -33.1723

## VSR-Dimensionerung
Dimensionierung Ventiduct - VSR
Sprache | Einheit Flow
Projekt : | [7 empty] | Datum: | 2023-10-25 08:18
Raumdaten: | [7 empty] | A | B | C
Länge (parallel Ventiduct) | 15 | m | A in m²: | 225 | Aktiv belüftete Raumfläche |  | m2 | 1 | 1 | 1
Breite | 15 | m | V in m3: | 675 |  | Fläche |  | ok | ok | ok
Höhe | 3 | m | UK Decke |  |  | Breite |  | ok | ok | ok
Höhe des Aufenthaltsbereiches | 1.8 | m OK-FFB | Ok Rohr/Decke |  |  | Länge |  | ok | ok | ok
Montagehöhe (Oberkante) | 2.8 | m | ok | 0.2 | Max. Flow pr. m Ventiduct |  | m3/(hm) | 60 | 95 | 195
[5 empty] | Flow pr. m Ventiduct |  | m3/(hm) | 50 | 50 | 50
Nachhallzeit Ts | s | 1.3978 | Raumdämpfung |  | Kontrolle max. Flow pr. m |  |  | ok | ok | ok
Absorptionskoeffizient | a m | 0.15 |  |  | Gesamtlänge Ventiduct |  | m | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Kontrolle max. Länge |  |  | ok | ok | ok
|  | A | B | C | Abstand Boden / UK Rohr |  | m | 2.55 | 2.6 | 2.55
Dimension |  |  |  |  | Thermische Parameter
Düsenmuster |  |  |  |  | Kühlleistung total |  | W | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Q/A total |  | W/m2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Luftwechsel |  | 1/h | 0.074074 | 0.074074 | 0.074074
Luftrichtung |  |  |  |  | Flow pr A aktiv |  | m3/(hm2) | 50 | 50 | 50
[5 empty] | Volumenstrom pr. Länge |  | W/m | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Q/Aaktiv |  | W/m2 | 0 | 0 | 0
Volumenstrom total | m3/h | 50 | 50 | 50 | Akustik
Untertemperatur | K | 0 | 0 | 0 | Volumenstrom pro Rohr |  | m3/h | 50 | 50 | 50
[5 empty] | Max. Kanalgeschwindigkeit |  | m/s | 0.28294 | 0.4421 | 0.28294
Anzahl Ventiduct | stk. | 1 | 1 | 1 | Düsen |  | dB(A) | 15.5474 | -3.0276 | -32.0346
Länge pr. Ventiduct | m | 1 | 1 | 1 | Kanal |  | dB(A) | -30.8981 | -19.2689 | -30.8981
Abstand zwischen den Rohren | m | 1 | 1 | 1 | Gesamter Schalleistungspegel pr. Rohr |  | dB(A) | 15.5475 | -2.9256 | -28.419
Ergebnis
Max. Raumluftgeschw. | m/s | 0.67359 | 0.37785 | 0.08843
Result. Schalldruckpegel | dB(A) | 10.7942 | -7.6788 | -33.1723 | Gesamtdruckverlust |  | Pa | 35.6773 | 14.035 | 3.2547
Online-Produktinformation VSR-Düsenrohr
Ausschreibungstext
Bemerkungen:
Stand: 10_2023

## Teori (hidden)
|  | dyseareal = 1,59 E-05 m2 |  |  |  | V | m3/h
|  | antal dyser = alpha*DN*L*0,00536 |  |  |  | L | m | Rørlængde
[6 empty] | DN | mm
|  | indblæsningshastighed |  |  |  | X | m | Strålelængde
v_o = V/(L*alpha*DN*0,000307)
Termisk hastighed v_term
v_term = 0,00013*dT^0,5*(DN*alpha)^0,6 * k_afstand_op
|  | k_afstand_op = 1,6 - B*0,2 |  |  |  | B | m | Afstand mellem rør
k >=1
Strålehastighed v_x
horizontal indblæsning
|  | v_x = (V/L) / (DN*alpha_tot) * (X-Lo)^0,5 * k_alpha * k_dt * k_loft | [6 empty] | hvis X > Lo + DN/400
|  | v_x = (V/L) / (DN*alpha_tot) * k_alpha * 20 | [6 empty] | hvis X < Lo + DN/400
Lo = (Alpha - 90)/90*4*DN/1000 [m]
|  | alpha_ges | 90 ... 360° | (f.x. 180° ved 2x90°)
|  | alpha | 90 ... 360° | (f.x. 90° ved 2x90°) | [5 empty] | k_alpha
k_alpha=-0,0001*alpha^2-0,0033*alpha+16,2
|  | k_loft = 1,1 - 0,1*h/(2,5*DN) |  |  | hvis h <= 2,5 DN |  | (forøget kastelængde p.g.a. loftet)
|  | k_loft = 1 |  |  | hvis h >2,5 DN |  | (fristråle)
h - fri afstand til loft i mm
|  | k_dt = 1 + 0,04*dT |  |  | temperaturindflydelse ved køling
v_max = max(v_term, v_x)
vertikal indblæsning nedad
|  | v_x_ned = v_x_iso + v_ned |  |  |  | v_x_iso med direkt afstand
|  | v_x_iso = (V/L) / (DN*alpha_tot) * (X-Lo)^0,5 * k_alpha * k_dt * k_loft | [6 empty] | hvis X > Lo + DN/400
|  | v_x_iso = (V/L) / (DN*alpha_tot) * k_alpha * 20 | [6 empty] | hvis X < Lo + DN/400
v_ned =0,0025 * dt^0,5 * (V/L)^-0,5 * DN
v_max = max(v_term, v_ned)
Indblæsning opad
v_x_op = v_x_vandret * k_loft_op
k_loft_op = 0,8 - (h-DN)/DN * 0,075
v_max = max(v_term, v_x_op)
Tryk
p_st =0,68 * v_o^2
p_dyn = 0,6 * v_k^2
p_tot = p_dyn + p_stat
Lyd | pr. rør
| Dyser | L_wd = L_DN + 101*log(V/L) + 10*log(L)
L_DN = 240 - 91*log(DN*alpha_tot)
| Kanal | L_wk = 2 + 60*log(v_k)
L_w_tot pr. rør = 10*log(10^Lwd/10 + 10^Lwk/10)

## ventiduct-parameter (hidden)
parameter-udvalg | [7 empty] | aktuelle parameter
|  |  | Mønster | Alpha_ges | Alpha | Retning |  | Ex1 | Ex2 | Ex3
ø D 200 | 200 |  | 90° | 90 | 90 | nach oben | DN | 2 | 1 | 2 | 90 | 90 | 90 | opad | opad | opad
ø D 250 | 250 |  | 2x90° | 180 | 90 | nach unten | Alpha_ges | 1 | 3 | 5 | 90 | 90 | 90 | nedad | nedad | nedad
ø D 315 | 315 |  | 180° | 180 | 180 | seitlich | Retning | 2 | 2 | 3 | 180 | 180 | 180 | vandret | vandret | vandret
ø D 400 | 400 |  | 270° | 270 | 270 |  | DN | 250 | 200 | 250 | 270 | 270 | 270
ø D 500 | 500 |  | 300° | 300 | 300 |  | variabel | 275 | 160 | 280 | 300 | 300 | 300
|  |  | variabel | 275 | 275 |  | Mønster | 90° | 180° | 300° | 275 | 160 | 280
sehr gedämpft |  | 0.4 |  |  |  |  | Alpha_ges | 90 | 180 | 300
gedämpft |  | 0.25 |  | 90 | 90 |  | Alpha | 90 | 180 | 300
normal |  | 0.15 |  | 180 | 90 |  | q/L_max | 60 | 95 | 195
hart |  | 0.1 |  | 180 | 180 |  | L-maks | 17 | 7 | 5
sehr hart |  | 0.05 |  | 270 | 270 |  | A_kanal | 0.049087 | 0.031416 | 0.049087
variabel |  |  |  | 300 | 300
3 |  |  |  | 160 | 160 |  | 91logDN*alph | 396.0486 | 414.6235 | 443.6306
[7 empty] | L_DNal | -156.0486 | -174.6235 | -203.6306
18 |  | 0.15 |  | 90 | 90
0.18 |  |  |  | 180 | 90
|  |  |  | 180 | 180
A-abs |  |  |  | 270 | 270
|  |  |  | 300 | 300
|  |  |  | 280 | 280
1 |  |  |  |  | 1
m3/h | m3/(hm) | m3/(hm2) |  |  | 1
l/s | l/(sm) | l/(sm2) |  |  | 0.27778

## Beregning ex1-3 (hidden)
|  | ex1 | ex2 | ex3 |  |  |  | ex1 | ex2 | ex3
| m3/h | 50 | 50 | 50 | Strålelængde til opholdszone |  |  | 1.25 | 1.3 | 1.25
| DN | 250 | 200 | 250 | k_dt |  |  | 1 | 1 | 1
| Mønster | 90° | 180° | 300° | k_loft |  |  | 1.068 | 1.06 | 1.068
| alpha_ges | 90 | 180 | 300 | k_loft_op |  |  | 0.815 | 0.8 | 0.815
| alpha_kast | 90 | 180 | 300 | k_afstand-op |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4
[5 empty] | fristråle-afstand X_fri |  |  | 5 | 0.2 | 0.2
q/L (m3/hm) |  | 50 | 50 | 50 | v_x_fristråle |  |  | 0.25329 | 0.36411 | 0.08843
dT |  | 0 | 0 | 0 |  | v_str_op |  | 0.41286 | 0.29129 | 0.072071
vo |  | 7.2385 | 4.5241 | 2.1716 |  | v_term |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | v_stråle |  | 0.50658 | 0.36411 | 0.08843
[6 empty] | v_ned |  | 0.67359 | 0.37785 | 0.09108
afstand loft | h | 200 | 200 | 200
k_loft |  | 1.068 | 1.06 | 1.068 | Lyd
k_dt |  | 1 | 1 | 1 | Flow pr. rør |  | m3/h | 50 | 50 | 50
k_alpha |  | 15.093 | 12.366 | 6.21 | max kanalhastighed |  | m/s | 0.28294 | 0.4421 | 0.28294
Lo |  | 0 | 0.8 | 2.3333
Lo+DN/400 |  | 0.625 | 1.3 | 2.9583 |  | dyser | dB(A) | 15.5474 | -3.0276 | -32.0346
v_lo |  | 0.6708 | 0.3435 | 0.0828 |  | kanal | dB(A) | -30.8981 | -19.2689 | -30.8981
[5 empty] | Lydeffekt pr. rør |  | dB(A) | 15.5475 | -2.9256 | -28.419
v_dt_ned |  | 0 | 0 | 0
v_iso_ned_Xned |  | 0.61235 | 0.3435 | 0.0828 | stat tryk | 0.68 | Pa | 35.6293 | 13.9177 | 3.2066
X_ned |  | 0.75 | 0.8 | 0.75 | dyn tryk |  | Pa | 0.048034 | 0.11727 | 0.048034
[5 empty] | tot. tryk |  | Pa | 35.6773 | 14.035 | 3.2547
X-variabel |  | 5 | 0.2 | 0.2
X-opholdszone |  | 1.25 | 1.3 | 1.25
k_afstand_op <1 |  | 1.4 | 1.4 | 1.4
v_x_iso_oph |  | 0.47433 | 0.3435 | 0.0828
v_x_opholdszone |  | 0.50658 | 0.36411 | 0.08843
k_loft_op |  | 0.815 | 0.8 | 0.815
k_afstand_op |  | 1.4 | 1.4 | 1.4
v_x_op_stråler |  | 0.41286 | 0.29129 | 0.072071
v_x_iso_var |  | 0.23716 | 0.3435 | 0.0828
v_x_var |  | 0.25329 | 0.36411 | 0.08843
v_term |  | 0 | 0 | 0
v_op |  | 0.41286 | 0.29129 | 0.072071
v_x_ned |  | 0.67359 | 0.37785 | 0.09108
v_max_vandret |  | 0.50658 | 0.36411 | 0.08843

## Lyd (hidden)
Lo
DN | 90 | 180 | 270 | 300 | DN | 90 | 180 | 270 | 300
200 | 387.2298 | 414.6235 | 430.6478 | 434.8118 | 200 | -147.2298 | -174.6235 | -190.6478 | -194.8118
250 | 396.0486 | 423.4423 | 439.4666 | 443.6306 | 250 | -156.0486 | -183.4423 | -199.4666 | -203.6306
315 | 405.1823 | 432.5761 | 448.6004 | 452.7643 | 315 | -165.1823 | -192.5761 | -208.6004 | -212.7643
400 | 414.6235 | 442.0173 | 458.0416 | 462.2055 | 400 | -174.6235 | -202.0173 | -218.0416 | -222.2055
500 | 423.4423 | 450.8361 | 466.8604 | 471.0243 | 500 | -183.4423 | -210.8361 | -226.8604 | -231.0243
91*log(alpha) | 177.8361 | 205.2298 | 221.2541 | 225.418
L-L_300 | -47.582 | -20.1882 | -4.1639 | 0
6.1
max længde
DN | 90 | 180 | 270 | 300 | DN | 90 | 180 | 270 | 300
200 | 14 | 7 | 5 | 4 | 200 | 13.5556 | 6.7778 | 4.5185 | 4.0667
250 | 17 | 8 | 6 | 5 | 250 | 16.9444 | 8.4722 | 5.6481 | 5.0833
315 | 21 | 11 | 7 | 6 | 315 | 21.35 | 10.675 | 7.1167 | 6.405
400 | 27 | 14 | 9 | 8 | 400 | 27.1111 | 13.5556 | 9.037 | 8.1333
500 | 34 | 17 | 11 | 10 | 500 | 33.8889 | 16.9444 | 11.2963 | 10.1667